附表

| 利通区2025年第二季度集中式饮用水水质 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 |  |  | 监测指标合格率（%） | 备注 |
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |  |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2 | 菌落总数（CFU/100ml） | 100 | 68 | 0 | 7.6 | 100 |  |
| 3 | 色（铂钴色度） | 15 | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 4 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | 100 |  |
| 5 | 臭和味 | 无异味、异臭 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 6 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 7 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.27 | 7.84 | 7.97 | 100 |  |
| 8 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 450 | 379.8 | 283.8 | 350.3 | 100 |  |
| 9 | 铁（mg/L） | 0.3 | 0.0020 | 0.0009 | 0.0012 | 100 |  |
| 10 | 锰（mg/L） | 0.1 | ﹤0.00006 | ﹤0.00006 | ﹤0.00006 | 100 |  |
| 11 | 铜（mg/L） | 1 | ﹤0.00009 | ﹤0.00009 | ﹤0.00009 | 100 |  |
| 12 | 锌（mg/L） | 1 | ﹤0.0009 | ﹤0.0009 | ﹤0.0009 | 100 |  |
| 13 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.0107 | ﹤0.0012 | 0.0011 | 100 |  |
| 14 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 153.99 | 136.18 | 143.9 | 100 |  |
| 15 | 氯化物（mg/L） | 250 | 76.38 | 69 | 73.8 | 100 |  |
| 16 | 溶解性总固体 | 1000 | 646 | 530 | 592.9 | 100 |  |
| 17 | 高锰酸盐指数（以02计） | 3 | 1.37 | 0.35 | 0.73 | 100 |  |
| 18 | 氨（以 N 计） | 0.5 | 0.20 | ＜0.02 | 0.09 | 100 |  |
| 19 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.00016 | 0.00011 | 0.0012 | 100 |  |
| 20 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | 100 |  |
| 21 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 100 |  |
| 22 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 100 |  |
| 23 | 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 100 |  |
| 24 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 100 |  |
| 25 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100 |  |
| 26 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 地下水源限制时为20 | 1.98 | 0.25 | 0.58 | 100 |  |
| 27 | 二氧化氯（mg/L） | 出厂水中余量≥0.1 末梢水中余量≥0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 100 |  |
| 28 | 亚氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 0.23 | ＜0.0024 | 0.103 | 100 |  |

说明：

（1）本信息来源于吴忠市利通区疾病预防控制中心。

- （2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）执行。

- （3）监测指标合格率（%）=单项指标检验合格品数÷该指标检验样品总数×100%